## Sheet3
序号 | 监控大类 | 具体设备/子系统 | 检测内容
一 | 供配电系统 | UPS（一体化UPS入列场景） | 输入电压 / 输出电压 - 输入频率 / 输出频率 - 输入功率因数 / 输出功率因数 - 输入/输出有功功率 / 视在功率 - 逆变运行时间 / 旁路运行时间 - 负载率 - 环境温度 / 湿度 - 备电时间 - 母排温度，输入开关状态 - 输出开关状态 - 市电状态 - 防雷器状态实时电能消耗（有功/无功） - 电压 / 电流 / 功率因数 / 频率等
|  | UPS输入/输出配电柜 | 总有功功率 - 总有功电能 - 输入电压 / D5输出电压 - 输入电流 / 输出电流 - 输入功率因数 / 输出功率因数 - 输入/输出有功功率 - 输入/输出电源负载率 - 输入/输出母排温度 - 频率 - 各支路开关温度 - 各支路输出电流、温度
|  | 机柜PDU | 总电流、各插座电流、电压、功率、电度；插座通断状态；温度
|  | 电池组 | 电池容量 - 电池健康度（SOH） - 电池剩余电量（SOC） - 电流 / 电压 - 温度（单体/整体） - 内阻 - 备电时间 - 母排温度 - 电芯电压 / 电芯温度 - 放电次数 / 放电容量电池运行状态（充电/放电/静止）
二 | 制冷系统 | 风冷精密空调（室内机） | 制冷量 / 加湿输出 / 除湿输出 - 送风温度 / 回风温度 - 送风湿度 / 回风湿度 - 冷冻水供水/回水温度 - 冷却水出水/进水温度 - 风机数量 / 平均压差 - 空调压缩机工作电压/电流 - 加热输出 / 加湿器数量，- 空调开/关机状态 - 过滤器状态（正常/堵塞） - 风机状态（运行/未运行、正常/故障） - 压缩机状态（运行/未运行、正常/故障、制冷/加热/除湿） - 制冷剂状态（是否泄漏） - 群控状态（是否联动控制）- 空调开/关机状态 - 过滤器状态（正常/堵塞） - 风机状态（运行/未运行、正常/故障） - 压缩机状态（运行/未运行、正常/故障、制冷/加热/除湿） - 制冷剂状态（是否泄漏） - 群控状态（是否联动控制）- 空调开/关机状态 - 过滤器状态（正常/堵塞） - 风机状态（运行/未运行、正常/故障） - 压缩机状态（运行/未运行、正常/故障、制冷/加热/除湿） - 制冷剂状态（是否泄漏） - 群控状态（是否联动控制）
|  | 空调室外机 | 室外环境温度；风机状态；压缩机状态；高压/低压压力
|  | 冷通道天窗系统 | 天窗开闭状态
三 | 环境监控系统 | 温湿度传感器 | 冷/热通道温湿度、空调回风温度（＜38℃）、冷通道平均温度（23℃±1%）
|  | 水浸传感器 | 漏水距离（探测范围） - 漏水状态（无漏 / 漏水）
|  | 烟雾传感器 | 烟雾浓度、传感器断线状态
|  | 红外传感器 | 人体移动探测、防拆报警、探测盲区覆盖状态
四 | 安防与消防系统 | 通道门禁系统 | 门状态（开启/关闭） - 是否非法闯入 - 无效卡读取 - 未经授权开门 - 开门超时 - 主电源中断 - 系统通信故障- 远程开门（含双卡认证） - 劫持报警响应（输入劫持码后正常开门但中心报警） - 可与消防系统联动：火灾时自动打开指定区域门
|  | 视频监控系统NVR | 摄像头在线/离线状态 - 是否发生移动侦测 / 画面遮挡等事件- 实时调取视频画面 - 分屏显示（支持1/4/6/8/9屏） - 云台控制（上下左右旋转、聚焦） - 告警联动回放：通过告警过滤快速定位异常时间段视频 - 支持录像存储与回放
|  | 消防系统（干接点联动） | 外部消防主机干接点信号
五 | 智能基础设施 | 智能照明系统 | 门禁联动亮灯
|  | 机柜与空间管理 | U位占用状态（空/满/部分）、PDU端口状态、网络端口状态、设备资产编号（SN码）、上架时间/维保到期日
六 | 能效与运维管理 | PUE与能耗系统 | IT设备功耗、微模块总输入功耗、实时PUE值（精度±0.19%）、月/周/日/小时电量统计、iCooling节能率（最高26.87%）
|  | 移动运维App（NetEco App） | 设备在线状态、告警汇总（含处理详情）、月度用电量趋势图、微模块3D布局、视频画面、成员权限状态