1. 文档信息

标题: 算力中心智能监控系统 (DCIM) 部署需求文档

版本: V3.1.0

日期: 2026-02-23

作者: proecheng

2. 系统概述

功能: 实时监控、告警管理、能源管理、3D数字孪生、资产运维、联动引擎、视频监控、多站点管理

架构: Vue 3 + FastAPI + PostgreSQL/TimescaleDB + Redis + EMQX

3. 软件需求

3.1 操作系统 - 服务器：Ubuntu 22.04 LTS / CentOS 8+ / Rocky Linux 9，网关：Ubuntu 22.04 LTS

3.2 运行时 - Docker 24.0+, Docker Compose 2.20+, Python 3.11+, Node.js 18+, npm 9+

3.3 数据库中间件 - timescale/timescaledb:latest-pg16(5432)、redis:7-alpine(6379)、emqx/emqx:5(1883/8083/18083)、nginx:alpine(80)

3.4 后端依赖 - FastAPI 0.109.0、SQLAlchemy 2.0.25、Pydantic 2.5.3、uvicorn 0.27.0、asyncpg 0.29.0、python-jose 3.3.0、bcrypt 4.0.1、websockets 12.0、APScheduler 3.10.4、reportlab 4.0+、numpy 1.24+、httpx 0.25+、openpyxl 3.1.2

3.5 前端依赖 - Vue 3.4.15、TypeScript 5.9.3、Vite 5.0.11、Element Plus 2.5.3、ECharts 5.6.0、Three.js 0.182.0、Pinia 2.1.7

3.6 可选 - PaddleOCR(电费单OCR,mock降级)、PyTorch 2.0+(ML,条件加载)、MediaMTX(RTSP转码兜底)

| 序号 | 阶段/类别 | 设备/型号 | 数量 | 价格区间(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 MVP | 应用服务器 联想 SR250 V3 | 1 台 | 2~3万 |  |
| 2 | Phase 1 MVP | 采集网关 研华 ARK-1220L | 1 台 | 0.5~0.8万 |  |
| 3 | Phase 1 MVP | 交换机 H3C S5130 24口 | 1 台 | 0.3~0.5万 |  |
| 4 | Phase 1 MVP | UPS APC BK650 | 1 台 | 0.1万 |  |

| 序号 | 阶段/类别 | 设备/型号 | 数量 | 价格区间(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1.5 | NVR 海康 DS-7816N-R2 16路 | 1 台 | 0.3~0.5万 |  |
| 2 | Phase 1.5 | 硬盘 希捷 4TB | 2 块 | 0.12万 |  |
| 3 | Phase 1.5 | 摄像头 海康 DS-2CD2T46 | 4~8 台 | 0.2~0.4万 |  |

| 序号 | 阶段/类别 | 设备/型号 | 数量 | 价格区间(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 2 | 服务器升级 Dell R360, Xeon Silver 4410Y/64GB | 1 台 | 4~6万 |  |
| 2 | Phase 2 | 网关 多台 | 2~3 台 | 1~2.4万 |  |
| 3 | Phase 2 | 冷备件 | 1 台 | 0.5~0.8万 |  |
| 4 | Phase 2 | NVR 海康 DS-8832N 32路 | 1 台 | 0.5~0.6万 |  |
| 5 | Phase 2 | 硬盘 8TB×4 | 4 块 | 0.4万 |  |
| 6 | Phase 2 | 摄像头 8~16 台 | 8~16 台 | 0.4~0.8万 |  |
| 7 | Phase 2 | 交换机 1~2 台 | 1~2 台 | 0.3~1 万 |  |

| 序号 | 阶段/类别 | 设备/型号 | 数量 | 价格区间(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推广 | DB服务器 Dell R660, Xeon Silver 4416+/64GB/4×4TB SSD RAID10 | 1 台 | 6~9万 |  |
| 2 | 推广 | 网关 多台 | 3~5 台 | 1.5~4万 |  |
| 3 | 推广 | 冷备件 | 1 台 | 0.5~0.8万 |  |
| 4 | 推广 | NVR 海康 DS-8864N 64路 | 1 台 | 0.5~0.6万 |  |
| 5 | 推广 | 摄像头 16~32 台 | 16~32 台 | 0.8~1.6万 |  |
| 6 | 推广 | 交换机 2~4 台 | 2~4 台 | 0.6~2万 |  |
| 7 | 推广 | 机柜 42U | 1 台 | 0.3万 |  |

5. 预算汇总

Phase1: 3.0~4.5万，累计3.0~4.5万

Phase1.5: 0.6~1.0万，累计3.6~5.5万

Phase2: 7.1~11.6万，累计10.7~17.1万

推广: 10.2~18.0万，累计20.9~35.1万

6. 网络需求

1) 千兆 VLAN 隔离，独立监控网段

2) MQTT TCP 1883 服务端口需求

3) 多站点 VPN/专线接入

7. 部署架构

单机（Docker Compose 5 服务）

标准：应用 + DB 分离

高可用：双机 + 主从 + Sentinel

8. 验收标准

服务器：内存测试（memtest）+ IO 测试（fio 72h）

网关：Modbus 满负荷测试 48h

NVR：满路录像 24h

摄像头：画质、夜视、PoE 功能测试 24h

9. 数字孪生系统部署需求

9.1 系统概述

数字孪生子系统基于 Three.js 构建数据中心3D可视化场景，实现机房楼层、机柜排列、冷热通道、设备状态的实时三维展示。采用客户端 WebGL 渲染架构，后端提供空间拓扑数据和实时设备状态推送。

核心能力：3D机房场景漫游、机柜状态实时着色（正常/告警/离线）、告警脉冲动画、热力图/气流图/功率图多图层叠加、设备点击交互与历史数据弹窗、WebGL降级到2D平面图。

9.2 软件需求

9.2.1 前端3D渲染引擎

| 组件/库 | 版本 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| Three.js | 0.182.0 | 3D场景渲染核心引擎，WebGL封装 |
| @types/three | 0.182.0 | TypeScript类型定义 |
| OrbitControls | 内置 | 相机轨道控制器（旋转/缩放/平移） |
| WebGLRenderer | WebGL 2.0 | 硬件加速渲染，需浏览器支持WebGL |
| Raycaster | 内置 | 鼠标射线拾取，实现机柜点击/悬浮交互 |
| ECharts | 5.6.0 | 设备历史数据弹窗图表（已在基础依赖中） |

9.2.2 后端数字孪生服务

• FloorMapGenerator — 楼层2D/3D布局数据生成服务，支持B1制冷机房、F1~F3机房区多楼层配置

• Spatial API (/api/v1/spatial) — 空间拓扑树接口，提供站点→楼层→机房→行→机柜层级数据

• Floor Map API (/api/v1/floor-map) — 楼层平面图/3D场景数据接口

• Bigscreen API (/api/v1/bigscreen) — 大屏布局配置接口

• WebSocket (/ws/realtime) — 实时设备状态推送，5秒刷新间隔，支持机柜状态实时着色更新

9.2.3 客户端浏览器要求

| 浏览器 | 最低版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Chrome / Edge | 90+ | 推荐，WebGL 2.0完整支持，性能最优 |
| Firefox | 90+ | 支持，WebGL 2.0兼容 |
| Safari | 15+ | 支持，需macOS 12+或iOS 15+ |
| IE / 旧版Edge | 不支持 | 无WebGL 2.0支持，自动降级到2D平面图 |

9.3 硬件需求

9.3.1 客户端硬件要求（大屏展示终端）

数字孪生3D场景在客户端浏览器中渲染，对展示终端的GPU性能有明确要求：

| 设备 | 推荐型号 | 数量 | 价格区间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示主机 | 联想 ThinkCentre M75q Gen 5 / Dell OptiPlex 7020 Micro | 1~2台 | 0.5~0.8万/台 | 指挥中心/监控室大屏驱动 |
| GPU（集成/独立） | AMD Radeon 680M (集成) 或 NVIDIA GTX 1650+ (独立) | 随主机 | 含在主机价格中 | WebGL 2.0渲染，支持1080p@60fps |
| 内存 | DDR5 16GB+ | 随主机 | 含在主机价格中 | Three.js场景+浏览器内存需求 |
| 大屏显示器 | 55寸/65寸 4K LED拼接屏 或 商用大屏 | 1~4块 | 0.3~0.8万/块 | 指挥中心展示墙 |
| 大屏控制器 | 多屏拼接控制器（如需拼接） | 0~1台 | 0.2~0.5万 | 4屏以上拼接时需要 |

9.3.2 服务端增量需求

数字孪生后端为纯数据服务（空间拓扑查询+WebSocket推送），无服务端3D渲染，不需要GPU服务器。服务端增量需求如下：

• WebSocket并发连接：每个大屏/客户端占用1个WebSocket长连接，建议服务器支持50+并发WebSocket

• 内存增量：空间拓扑缓存约50~200MB（取决于机柜数量），已包含在Phase1服务器16GB内存规划中

• 带宽增量：每个WebSocket连接约2~5KB/s（5秒推送间隔），10个客户端约20~50KB/s，影响可忽略

• 存储增量：3D布局配置数据约1~5MB/站点，无3D模型文件（程序化生成几何体）

9.3.3 网络要求

• 大屏终端到服务器：千兆以太网，延迟<10ms（同机房部署）

• WebSocket端口：8080（与主API共用），需防火墙放行

• 远程访问：如需远程查看3D大屏，建议VPN接入，带宽≥10Mbps

9.4 数字孪生预算汇总

| 项目 | 数量 | 价格区间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大屏展示主机 | 1~2台 | 0.5~1.6万 | 含GPU、内存 |
| 大屏显示器 | 1~4块 | 0.3~3.2万 | 55寸/65寸 4K |
| 大屏控制器 | 0~1台 | 0~0.5万 | 拼接屏时需要 |
| 合计 |  | 0.8~5.3万 | 根据大屏规模浮动 |

9.5 数字孪生验收标准

• 3D场景加载：首次加载≤3秒（千兆局域网），场景切换≤1秒

• 渲染帧率：1080p分辨率下≥30fps，4K分辨率下≥20fps

• 机柜数量支持：单楼层≥100个机柜流畅渲染

• 实时数据延迟：设备状态变更到3D场景着色更新≤6秒（含5秒推送间隔）

• 告警动画：告警机柜红色脉冲动画流畅，无卡顿

• 交互响应：鼠标悬浮提示≤100ms，点击弹窗≤500ms

• WebGL降级：不支持WebGL的浏览器自动切换到2D平面图，无白屏

• 大屏连续运行：7×24小时无内存泄漏、无崩溃（72小时压力测试）

9.6 未来扩展规划

当前版本采用程序化几何体（BoxGeometry）生成机柜模型，未来可扩展：

• 精细3D模型：引入GLTF/GLB格式精细机柜、空调、UPS模型（需GLTFLoader，增加50~200MB静态资源）

• BIM集成：导入Revit/IFC建筑模型，实现建筑级数字孪生（需IFCLoader或服务端转换）

• 物理仿真：CFD气流模拟可视化（需后端计算服务器，建议GPU服务器 NVIDIA T4/A10）

• VR/AR支持：WebXR接入，需VR头显设备（Meta Quest 3等，约0.3~0.5万/台）

• 多站点3D漫游：跨站点3D场景切换，需CDN加速3D资源分发