━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

算力中心智能监控系统

（DCIM）

用 户 使 用 手 册

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

版本：V2.1.0

发布日期：2026年1月13日

文档密级：内部公开

# 目录

# 第一章  系统概述

## 1.1 系统简介

算力中心智能监控系统（DCIM，Data Center Infrastructure Management）是一套专业的数据中心基础设施管理平台，为数据中心运维团队提供全方位的机房动力环境监控、设备管理、告警管理、历史数据分析和用电管理等功能。

系统采用 B/S 架构，用户通过浏览器即可访问所有功能，无需安装客户端软件。系统支持实时监控、多级告警、数据分析、节能优化等核心能力，帮助运维人员高效管理数据中心基础设施。

## 1.2 系统架构

系统采用前后端分离的现代 Web 架构，由以下三层组成：

| 层级 | 技术栈 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 提供用户交互界面，支持 ECharts 图表和 Three.js 3D 大屏 |
| 后端服务层 | FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic | 提供 RESTful API 和 WebSocket 实时推送服务 |
| 数据存储层 | SQLite（支持升级到 PostgreSQL） | 存储设备数据、监控点位、告警记录、历史数据等 |

## 1.3 主要功能

| 功能模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 监控仪表盘 | 实时展示机房环境状态、设备运行情况、告警统计概览 |
| 点位管理 | 支持 AI/DI/AO/DO 四种点位类型，最多 100 个监控点位 |
| 告警管理 | 多级告警（紧急/重要/次要/提示）、声音提醒、实时推送 |
| 历史数据 | 多维度数据查询、趋势分析、数据导出 |
| 用电管理（V2.1） | PUE 实时监测、能耗统计、节能建议、配电拓扑 |
| 系统设置 | 阈值配置、用户管理、系统日志、授权信息 |

# 第二章  系统安装与启动

## 2.1 环境要求

| 环境 | 版本要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.9 或更高 | 后端运行环境 |
| Node.js | 18 或更高 | 前端构建工具 |
| npm 或 yarn | 最新稳定版 | 前端包管理器 |
| 浏览器 | Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+ | 客户端访问 |

## 2.2 启动方式

### 方式一：一键启动（推荐）

Windows 系统：双击 start.bat 文件

- 系统自动检查 Python 和 Node.js 环境

- 自动清理占用的端口（8080、3000）

- 检查并安装后端依赖

- 首次启动自动初始化数据库

- 依次启动后端和前端服务

- 自动打开浏览器访问系统

### 方式二：手动启动

启动后端服务：

- 进入 backend 目录

- 创建并激活 Python 虚拟环境：python -m venv .venv

- 安装依赖：pip install -r requirements.txt

- 启动服务：uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8080

启动前端服务：

- 进入 frontend 目录

- 安装依赖：npm install

- 启动服务：npm run dev

## 2.3 访问地址

| 服务 | 访问地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端界面 | http://localhost:3000 | 用户操作界面 |
| 后端 API | http://localhost:8080 | API 服务端口 |
| API 文档 | http://localhost:8080/docs | Swagger 交互式接口文档 |

# 第三章  登录与账户管理

## 3.1 默认账户

| 用户名 | 密码 | 角色 | 权限范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 管理员 | 所有功能，包括用户管理和系统配置 |

注意：首次登录后建议立即修改默认密码，确保系统安全。

## 3.2 登录步骤

- 打开浏览器，在地址栏输入系统访问地址

- 在登录页面输入用户名和密码

- 点击【登录】按钮进入系统

- 系统将自动跳转到监控仪表盘首页

## 3.3 修改密码

- 点击页面右上角的用户头像

- 在下拉菜单中选择【修改密码】

- 输入当前密码和新密码（至少 8 位字符）

- 确认新密码后点击【保存】

# 第四章  监控仪表盘

监控仪表盘是系统首页，提供机房整体运行状态的实时概览，便于运维人员快速掌握全局信息。

图 4-1 监控仪表盘界面

## 4.1 统计卡片

页面顶部展示四个统计卡片，显示关键运行指标：

| 卡片名称 | 说明 | 正常状态 |
| --- | --- | --- |
| 监控点位 | 系统中已配置的总点位数量 | 显示总数 |
| 正常点位 | 当前运行正常的点位数量 | 数量越多越好 |
| 告警点位 | 当前处于告警状态的点位数量 | 为 0 表示无异常 |
| 离线点位 | 失去通讯的点位数量 | 为 0 表示全部在线 |

## 4.2 实时数据表格

显示所有监控点位的实时数据，包含以下字段：

- 点位编码：唯一标识符（如 A1_TH_AI_001）

- 点位名称：易读名称（如 A1区温度）

- 类型：AI / DI / AO / DO

- 当前值：实时数据及单位

- 状态：正常（绿色）/ 告警（红色）/ 离线（灰色）

- 更新时间：数据最后更新时间

## 4.3 最新告警

显示最近的活动告警列表，包括告警级别、告警点位、告警信息和告警时间。点击告警条目可跳转至告警详情页面。

## 4.4 数据刷新

- 系统每 10 秒自动刷新实时数据

- WebSocket 实时推送告警信息

- 可点击页面【刷新】按钮手动刷新数据

# 第五章  点位管理

点位是监控系统的基本单元，代表一个传感器或控制对象。系统最多支持 100 个监控点位。

图 5-1 点位管理界面

## 5.1 点位类型

| 类型 | 全称 | 说明 | 应用示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 模拟量输入 | 采集连续变化的模拟信号 | 温度、湿度、电压、电流 |
| DI | 开关量输入 | 采集开/关两种状态信号 | 门禁状态、设备运行状态 |
| AO | 模拟量输出 | 输出连续变化的控制信号 | 温度设定值、风速调节 |
| DO | 开关量输出 | 输出开/关控制指令 | 设备启停控制 |

## 5.2 查看点位列表

- 点击左侧导航菜单【点位管理】进入页面

- 使用顶部筛选栏按类型（AI/DI/AO/DO）筛选

- 使用搜索框搜索点位名称或编码

- 点击列表中的点位可查看详细信息

## 5.3 点位编码规则

编码格式：{区域}_{设备类型}_{点位类型}_{序号}

| 编码示例 | 区域 | 设备类型 | 点位类型 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1_TH_AI_001 | A1区 | 温湿度传感器(TH) | AI(模拟量输入) | 001 |
| A1_UPS_DI_001 | A1区 | UPS | DI(开关量输入) | 001 |
| B2_AC_AO_002 | B2区 | 精密空调(AC) | AO(模拟量输出) | 002 |

# 第六章  告警管理

告警管理帮助运维人员及时发现和处理机房异常情况，支持多级告警和声音提醒。

图 6-1 告警管理界面

## 6.1 告警级别

| 级别 | 标识颜色 | 说明 | 建议响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 (Critical) | 红色 | 严重影响系统运行的异常 | 立即处理 |
| 重要 (Major) | 橙色 | 影响部分功能的异常 | 30 分钟内 |
| 次要 (Minor) | 蓝色 | 潜在问题或轻微异常 | 2 小时内 |
| 提示 (Info) | 灰色 | 信息通知，无需紧急处理 | 可延后处理 |

## 6.2 查看告警

- 点击左侧导航菜单【告警管理】进入页面

- 默认显示当前活动告警列表

- 通过顶部标签切换查看【已确认】和【已解决】告警

- 支持按告警级别、时间范围、点位名称筛选

## 6.3 处理告警

### 确认告警

- 选择需要处理的告警记录

- 点击【确认】按钮

- 输入确认备注（如：已查看现场，正在排查）

- 确认后告警状态变为【已确认】

### 解决告警

- 选择已确认的告警记录

- 点击【解决】按钮

- 输入处理结果（如：已更换传感器，恢复正常）

- 解决后告警状态变为【已解决】

# 第七章  历史数据查询

历史数据查询用于对监控数据进行回溯分析和趋势研判，支持多维度查询和数据导出。

图 7-1 历史数据查询界面

## 7.1 查询条件

- 选择查询点位：从点位列表中选择一个或多个点位

- 设置时间范围：选择查询的开始时间和结束时间

- 选择数据粒度：原始数据 / 分钟汇总 / 小时汇总 / 日汇总

## 7.2 查看结果

- 趋势图表：折线图或柱状图展示数据变化趋势

- 统计信息：最大值、最小值、平均值、标准差、变化率

- 数据表格：按时间序列展示详细数据记录

## 7.3 导出数据

支持将查询结果导出为以下格式：

| 格式 | 扩展名 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Excel | .xlsx | 数据分析、报表制作 |
| CSV | .csv | 通用数据交换、批量导入 |
| PDF | .pdf | 打印、归档 |
| JSON | .json | 程序接口、数据对接 |

# 第八章  用电管理（V2.1 新功能）

用电管理模块是 V2.1 版本新增的核心功能，帮助管理者全面掌握数据中心能耗状况，实现精细化用电管理和节能优化。

图 8-1 用电监控界面

## 8.1 用电监控

### PUE 监控

PUE（Power Usage Effectiveness，电源使用效率）是衡量数据中心能效的关键指标。

计算公式：PUE = 总功率 / IT 负载功率

| PUE 范围 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 理想值 | 不可能达到，所有电力全部用于 IT 设备 |
| 1.2 ~ 1.5 | 优秀 | 数据中心能效表现优异 |
| 1.5 ~ 2.0 | 一般 | 存在一定优化空间 |
| > 2.0 | 需改进 | 能效较低，应重点关注优化 |

### 功能特性

- 实时 PUE 仪表盘：大号仪表盘实时显示当前 PUE 值

- PUE 趋势图：支持 24 小时、30 天、12 周、12 个月多维度趋势分析

- 功率分布：查看 IT 负载、制冷系统、UPS 损耗、照明及其他功率占比

## 8.2 能耗统计

- 日能耗统计：总电量、总电费、平均功率、平均 PUE

- 月能耗统计：本月总电量、总电费、每日趋势

- 同环比分析：与昨天、上周、上月数据对比

### 电价配置

系统支持五档分时电价配置：

| 电价类型 | 默认价格（元/kWh） | 默认时段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 1.5 | 根据地区政策配置 | 用电最高峰时段 |
| 峰时 | 1.2 | 8:00 ~ 22:00 | 日间高峰时段 |
| 平时 | 0.8 | 其他时段 | 正常用电时段 |
| 谷时 | 0.4 | 23:00 ~ 7:00 | 夜间低谷时段 |
| 深谷 | 0.2 | 根据地区政策配置 | 用电最低谷时段 |

## 8.3 节能建议

- 系统自动分析用电数据，生成节能建议

- 建议类型：温度优化、负载均衡、时段调整、设备更换、能效提升

- 建议优先级：高（红色）、中（橙色）、低（蓝色）

- 节能效果跟踪：对比预期节能与实际节能数据

# 第九章  系统设置

图 9-1 系统设置界面

## 9.1 阈值配置

阈值用于定义告警触发条件，当监控数据超出设定范围时自动产生告警。

- 进入【系统设置】→【阈值配置】

- 点击【新增阈值】

- 选择关联点位，设置上限值、下限值、告警级别、延迟时间

- 保存配置后立即生效

## 9.2 用户管理

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 管理员 (Admin) | 所有功能，包括用户管理和系统配置 |
| 操作员 (Operator) | 查看数据、操作设备、确认和处理告警 |
| 观察员 (Viewer) | 仅可查看数据和报表，无操作权限 |

## 9.3 系统日志

| 日志类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作日志 | 记录用户操作行为（登录、修改、删除等） |
| 系统日志 | 记录系统事件（启动、错误、警告等） |
| 通讯日志 | 记录 API 调用和通讯记录 |

## 9.4 授权信息

- 许可证类型：基础版 / 标准版 / 企业版

- 点位限制：当前许可最多可监控的点位数

- 已用点位：当前已使用的点位数量

- 到期时间：许可证有效期

# 第十章  常见问题（FAQ）

## Q1：无法登录系统

- 确认用户名和密码正确（区分大小写）

- 检查用户账户是否被禁用（联系管理员）

- 尝试重置密码

- 清除浏览器缓存后重试

## Q2：实时数据不更新

- 检查网络连接是否正常

- 刷新浏览器页面（F5 或 Ctrl+R）

- 检查后端服务是否正常运行

## Q3：告警没有声音提醒

- 检查浏览器是否允许页面播放声音

- 检查系统音量设置

- 首次访问页面时需要点击页面任意位置激活音频权限

## Q4：PUE 显示异常值

- 当 IT 负载功率为 0 时 PUE 无法正确计算

- 检查功率传感器是否正常工作

- 查看实时功率数据是否在合理范围内

## Q5：忘记管理员密码

- 联系其他管理员在【用户管理】中重置密码

- 如果是唯一管理员，需要通过数据库直接修改密码

# 附录

## 附录 A：快捷键

| 快捷键 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Ctrl + R / F5 | 刷新当前页面 |
| Ctrl + S | 保存表单数据（编辑状态下） |
| Esc | 关闭弹出对话框 |
| F12 | 打开浏览器开发者工具（调试用） |

## 附录 B：浏览器兼容性

| 浏览器 | 最低版本 | 推荐版本 |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome | 90+ | 最新版（推荐） |
| Mozilla Firefox | 88+ | 最新版 |
| Microsoft Edge | 90+ | 最新版 |
| Apple Safari | 14+ | 最新版 |

注意：系统不支持 Internet Explorer 浏览器。

## 附录 C：技术支持

- 系统文档：查阅项目 README.md 文件

- API 文档：访问 http://localhost:8080/docs 查看接口说明

- 如遇技术问题，请联系系统管理员或技术支持团队

━━━━━━━━━━━  文档结束  ━━━━━━━━━━━

文档版本：V2.1.0  |  最后更新：2026-01-29  |  算力中心智能监控系统