算力中心智能监控系统

用户手册（简版）

版本: V3.0

日期: 2026-02-22

# 目录

# 1. 系统概述

算力中心智能监控系统 (DCIM) 是一套专业的数据中心基础设施管理平台，提供从实时监控、能源管理、资产追踪到运维管理的全方位解决方案。

## 功能模块一览

| 模块 | 功能描述 | 适用角色 |
| --- | --- | --- |
| 监控仪表盘 | 实时数据概览、快捷操作入口 | 所有用户 |
| 用电管理 | PUE监控、能耗统计、节能优化、配电拓扑 | 能源管理员 |
| 告警管理 | 4级告警、实时推送、闭环处理 | 所有用户 |
| 资产管理 | 资产台账、机柜U位、容量管理 | 资产管理员 |
| 运维管理 | 工单、巡检、知识库 | 运维人员 |
| 报表分析 | 日报/周报/月报、数据导出 | 管理层 |
| 系统设置 | 用户管理、阈值配置、审计日志 | 系统管理员 |
| 数字孪生 | 3D可视化、热力图、自动巡航 | 展示/管理层 |
| 联动引擎 | 规则引擎、消防联动、智能诊断 | 运维人员 |
| 视频监控 | 摄像头管理、告警联动视频、PTZ控制 | 安防人员 |
| 协议管理 | 6种协议适配器、网关管理、OTA升级 | 系统管理员 |
| 多站点管理 | 站点切换、跨站汇总、数据隔离 | 管理层 |

## 访问地址

| 服务 | URL |
| --- | --- |
| 系统入口 | http://localhost:3000 |
| 大屏展示 | http://localhost:3000/bigscreen |
| API 文档 | http://localhost:8080/docs |

## 技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome 80+、Edge 80+、Firefox 75+ |
| 分辨率 | 推荐 1920x1080 及以上 |
| 网络 | 稳定的内网连接 |

# 2. 快速入门

## 登录系统

| 用户名 | 密码 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 管理员 |

登录步骤：

- 打开浏览器，访问 http://localhost:3000

- 输入用户名和密码

- 点击【登录】按钮

- 首次登录建议修改默认密码

## 主界面导航

- 顶部导航栏：系统名称、站点切换、当前用户、退出按钮

- 左侧菜单栏：可折叠的功能模块导航，点击展开/收起子菜单

- 主内容区：显示当前模块的详细内容

# 3. 监控仪表盘

仪表盘是系统首页，提供数据中心运行状态的全局视图。

## 统计卡片

| 卡片 | 数据含义 | 点击跳转 |
| --- | --- | --- |
| 监控点位 | 系统中配置的监控点总数 | 点位管理 |
| 正常点位 | 当前状态正常的点位数 | - |
| 告警点位 | 当前处于告警状态的点位数 | 告警管理 |
| 离线点位 | 当前离线或通讯中断的点位数 | 点位管理 |

## 能源统计卡片

| 卡片 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时功率 | 当前总功率消耗，含IT负载和制冷分项 |
| PUE | 电源使用效率指标，越接近1越好 |
| 需量状态 | 当前需量利用率及超申报风险 |
| 今日费用 | 今日累计电费，含峰谷分布 |
| 节能建议 | 待处理节能建议数量 |

操作指南：点击【刷新数据】手动刷新，系统默认每10秒自动刷新。点击【打开数字孪生大屏】在新窗口打开3D可视化展示。

# 4. 用电管理

用电管理是系统核心功能之一，提供全面的能源监控和优化能力。

## 模块导航

| 子模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 用电监控 | 实时能耗监控、PUE分析、需量状态、费用分析 |
| 能耗统计 | 历史能耗数据、日/月统计、同比环比分析 |
| 节能中心 | 优化总览、需量分析、负荷转移分析 |
| 配电配置 | 变压器、计量点、配电柜、配电回路、电价配置 |
| 配电拓扑 | 配电系统可视化展示 |
| 负荷调节 | 设备负荷调节配置 |
| 执行管理 | 节能方案执行跟踪、效果追踪 |

## PUE 指标说明

| PUE范围 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| < 1.4 | 优秀 | 能效优秀，行业领先 |
| 1.4-1.6 | 良好 | 达到行业平均水平 |
| 1.6-2.0 | 一般 | 有优化空间 |
| > 2.0 | 较差 | 需要改进 |

PUE = 总功率 / IT功率

## 需量利用率说明

| 利用率范围 | 状态 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| < 70% | 过低 | 申报需量偏高，建议下调 |
| 70%-85% | 合理 | 保持当前设置 |
| 85%-95% | 偏高 | 注意监控避免超限 |
| > 95% | 危险 | 存在超申报风险 |

# 5. 告警管理

## 告警级别

| 级别 | 颜色 | 含义 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 红色 | 需要立即处理 | UPS故障、温度超限、供电中断 |
| 重要 | 橙色 | 需优先处理 | 设备过载、通讯中断 |
| 一般 | 黄色 | 需关注 | 阈值预警、性能下降 |
| 提示 | 蓝色 | 信息性提示 | 设备维护、数据异常 |

## 告警状态流转

活动 (Active) → 确认 → 已确认 (Acknowledged) → 解除 → 已解除 (Resolved)

## 操作指南

- 确认告警：在告警列表中点击【确认】按钮

- 批量确认：勾选多条告警，点击【批量确认】

- 解除告警：问题解决后，点击【解除】按钮

# 6. 资产管理

## 资产台账

管理数据中心全部资产的生命周期（入库 > 上架 > 维修 > 报废）。

资产类型：服务器、网络设备、存储设备、UPS、PDU、空调、机柜、传感器

资产状态：库存 > 在用 > 借用/维护 > 报废

支持批量导入/导出，保修到期提醒。

## 机柜管理

- 机柜列表：编号、位置、总U数、已用U数、利用率

- U位图视图：42U占用图，可视化展示设备安装位置

- 容量管理：空间/电力/制冷/承重四维容量监控

# 7. 运维管理

## 工单管理

工单类型：故障、维护、巡检、变更、其他

状态流转：待处理 > 已分配 > 处理中 > 已完成（可取消）

支持告警自动创建工单、工单审批流程。

## 巡检管理

- 巡检计划：创建周期性巡检计划（每日/每周/每月/每季度）

- 巡检任务：查看和执行巡检任务，记录巡检结果

## 知识库

运维知识沉淀与检索，分类：故障处理、操作指南、维护标准、安全规程、设备手册、最佳实践。

# 8. 数据分析与报表

## 历史数据

- 选择监控点位和时间范围

- 数据粒度：原始数据、分钟均值、小时均值、日均值

- 趋势图表 + 统计信息（最大/最小/平均/标准差）

- 支持导出 Excel/CSV

## 报表分析

- 支持日报表、周报表、月报表、自定义报表

- 包含点位统计和告警统计

- 支持 PDF/Excel 导出

# 9. 系统设置

## 阈值配置

| 阈值类型 | 告警级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高高限 | 严重 | 超过此值触发严重告警 |
| 高限 | 一般 | 超过此值触发一般告警 |
| 低限 | 一般 | 低于此值触发一般告警 |
| 低低限 | 严重 | 低于此值触发严重告警 |

## 用户角色权限

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 所有功能的完全访问权限 |
| 运维人员 | 监控、告警、工单、巡检、资产管理权限 |
| 能源管理 | 用电管理模块完全权限，其他模块只读 |
| 只读用户 | 所有模块的只读权限 |

## 其他设置

- 密码策略：可配置密码复杂度要求和过期策略

- 操作审计：记录所有操作日志，支持按用户、操作类型、时间范围查询和导出

- 系统日志：操作日志（用户操作记录）和系统日志（系统事件记录）

# 10. 数字孪生大屏

数字孪生大屏提供数据中心的3D可视化展示，访问地址：http://localhost:3000/bigscreen

## 显示模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 指挥中心 | 全功能模式，显示所有面板和控制 | 日常运维监控 |
| 运营模式 | 简化面板，突出关键指标 | 运营值班 |
| 展示模式 | 自动巡航，隐藏控制面板 | 参观展示 |

## 图层控制

| 图层 | 说明 |
| --- | --- |
| 热力图 | 温度分布，红色高温，蓝色低温 |
| 状态层 | 设备运行状态，绿色正常，红色告警 |
| 功率层 | 功率分布热力图 |
| 气流层 | 冷热通道气流方向 |

## 操作说明

- 鼠标左键拖动：旋转视角

- 鼠标右键拖动：平移视角

- 滚轮：缩放视角

- 双击设备：聚焦查看设备详情

- ESC：退出大屏；Space：暂停/继续自动巡航

# 11. 联动引擎与消防联动

联动引擎基于事件总线和策略匹配机制，实现设备间的智能联动控制。

## 联动策略管理

- 进入【联动引擎】>【策略管理】页面

- 点击【新增策略】，配置触发条件和联动动作

- 支持单条件和多条件组合（AND/OR）

- 联动动作：设备控制、发送告警、创建工单、通知人员

## 消防分级联动

| 级别 | 触发条件 | 联动动作 |
| --- | --- | --- |
| 一级（预警） | 单个烟感触发 | 发送告警、启动录像、通知值班 |
| 二级（确认） | 多传感器交叉确认 | 启动排烟、关闭新风、切断非消防电源 |
| 三级（紧急） | 火灾确认+温度上升 | 启动灭火、紧急断电、疏散广播 |

## 智能诊断

- 故障诊断：自动分析设备运行数据，识别潜在故障

- 传感器漂移检测：持续监测传感器数据质量，自动标记漂移

- 事件时间线：完整的事件链追溯（触发 > 匹配 > 执行 > 恢复）

## 控制指令分级确认

| 风险等级 | 确认方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | 单击确认 | 调节空调温度、开关照明 |
| 中风险 | 二次确认弹窗 | 切换供电回路、重启设备 |
| 高风险 | 管理员审批+密码验证 | 紧急断电、消防联动手动触发 |

# 12. 视频监控

## 摄像头管理

- 进入【视频监控】>【摄像头管理】页面

- 添加摄像头：名称、IP地址、协议类型（RTSP/ONVIF）、安装位置、PTZ能力

- 系统自动检测连接状态

## 告警联动视频

- 告警产生时自动关联就近摄像头

- 支持时间轴拖拽回放，定位关键画面

- 区域联动录像：告警触发时自动启动关联区域所有摄像头录像

- 录像时长可配置（默认告警前30秒至告警后5分钟）

# 13. 协议管理与网关

## 协议适配器

| 协议 | 适用场景 | 主要特性 |
| --- | --- | --- |
| Modbus TCP/RTU | PLC、电表、传感器 | TCP和串口两种模式，批量寄存器读写 |
| SNMP v2c/v3 | 网络设备、UPS、空调 | GET/SET/TRAP，v3加密认证 |
| MQTT | IoT传感器、智能设备 | 发布/订阅模式，QoS 0/1/2 |
| HTTP REST | 第三方系统API对接 | GET/POST，自定义请求头和数据映射 |
| BACnet/IP | 楼宇自控系统 | ReadProperty/WriteProperty，COV订阅 |
| OPC-UA | 工业自动化设备 | 异步客户端，订阅和历史数据读取 |

## 网关管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态监控 | 实时显示网关在线/离线状态、CPU/内存使用率 |
| 配置下发 | 远程修改网关采集参数 |
| OTA升级 | 上传固件包，支持分批升级和灰度发布 |
| 离线缓存 | 网关断网时本地缓存，恢复连接后自动补传 |

# 14. 多站点管理

## 站点管理

- 进入【系统设置】>【站点管理】页面

- 新增站点：名称、编码、地理位置、联系人

- 站点下的设备和数据自动隔离

## 站点切换与汇总

- 顶部导航栏站点选择器切换当前站点

- 选择“全部站点”查看跨站点汇总数据

- 汇总内容：各站点PUE对比、告警分布、总能耗、站点健康度排名

## 数据隔离

通过 site_id 实现站点级数据隔离。普通用户仅可查看授权站点数据，管理员可查看所有站点数据。

# 15. 常见问题

Q: 忘记密码？

A: 联系系统管理员，在【系统设置】>【用户管理】中重置密码。

Q: 登录后显示空白页面？

A: 检查浏览器版本（Chrome 80+），清除缓存后重试。

Q: 实时数据不更新？

A: 检查网络连接 > 点击【刷新数据】> 检查设备是否在线。

Q: 历史数据查询很慢？

A: 缩小查询时间范围，或选择较粗的数据粒度（小时均值、日均值）。

Q: PUE数据不准确？

A: 检查总表和IT分表的计量是否正确，确认电表配置完整。

Q: 大屏无法加载3D模型？

A: 确认浏览器支持WebGL，检查显卡驱动，尝试关闭硬件加速。

Q: 系统运行缓慢？

A: 检查网络延迟，关闭不必要的标签页，清理浏览器缓存。

# 16. 附录

## A. 快捷键

| 快捷键 | 功能 | 适用页面 |
| --- | --- | --- |
| F5 | 刷新页面 | 所有页面 |
| ESC | 关闭弹窗/退出大屏 | 所有页面 |
| Ctrl+F | 页面搜索 | 所有页面 |
| Space | 暂停/继续巡航 | 大屏 |

## B. 状态图标说明

| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
| 绿色 / 勾 | 正常/成功 |
| 黄色 / 警告 | 警告/注意 |
| 红色 / 叉 | 异常/失败 |
| 蓝色 / 信息 | 信息/提示 |
| 灰色 / 圆圈 | 离线/禁用 |

## C. 术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PUE | Power Usage Effectiveness | 电源使用效率，数据中心能效指标 |
| 需量 | Demand | 15分钟平均功率最大值 |
| 峰谷平 | Peak-Valley-Flat | 分时电价时段划分 |
| U位 | Rack Unit | 机柜空间单位，1U=44.45mm |
| PDU | Power Distribution Unit | 机架式配电单元 |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
| DCIM | Data Center Infrastructure Management | 数据中心基础设施管理 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级，远程固件更新 |

## D. 联系支持

如有问题，请联系系统管理员或技术支持：

- 技术支持邮箱: support@example.com

- 系统管理员: admin

文档版本: V3.0 | 最后更新: 2026-02-22 | 适用系统: 算力中心智能监控系统 DCIM V3.0