算力中心智能监控系统

DCIM - Data Center Infrastructure Management

用户使用说明书（详细版）

版本: V3.0

日期: 2026-02-22

# 目录

# 1. 系统概述

## 1.1 系统简介

算力监控系统（DCIM - Data Center Infrastructure Management）是一套智能化的数据中心基础设施管理平台，提供从实时监控、能源管理、资产追踪到运维管理的全方位解决方案。

## 1.2 功能模块一览

| 模块 | 功能描述 | 适用角色 |
| --- | --- | --- |
| 监控仪表盘 | 实时数据概览、快捷操作入口 | 所有用户 |
| 点位管理 | 监控点位配置、采集参数设置 | 管理员、运维 |
| 告警管理 | 告警查看、确认、处理 | 所有用户 |
| 用电监控 | PUE监控、能耗统计、成本分析 | 能源管理员 |
| 节能中心 | 需量分析、负荷转移、优化建议 | 能源管理员 |
| 执行管理 | 节能方案执行跟踪、效果追踪 | 能源管理员 |
| 资产台账 | 设备资产登记、生命周期管理 | 资产管理员 |
| 机柜管理 | U位管理、容量规划 | 运维人员 |
| 工单管理 | 故障报修、维护工单流转 | 运维人员 |
| 巡检管理 | 巡检计划、任务执行、结果记录 | 运维人员 |
| 报表分析 | 日报/周报/月报生成、数据导出 | 管理层 |
| 系统设置 | 用户管理、阈值配置、系统日志 | 系统管理员 |
| 数字孪生 | 3D可视化、热力图、实时状态 | 展示/管理层 |

## 1.3 技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome 80+、Edge 80+、Firefox 75+ |
| 分辨率 | 推荐 1920×1080 及以上 |
| 网络 | 稳定的内网连接 |

# 2. 快速入门

## 2.1 系统登录

| 用户名 | 密码 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 管理员 |

操作步骤：

- 在浏览器中输入系统地址 http://localhost:3000

- 输入用户名和密码

- 点击【登录】按钮

- 首次登录建议修改默认密码

## 2.2 主界面导航

界面说明：

- 顶部导航栏：显示系统名称、站点切换、当前用户、退出按钮

- 左侧菜单栏：可折叠的功能模块导航，点击展开/收起子菜单

- 主内容区：显示当前模块的详细内容

## 2.3 常用操作流程

### 流程1：查看实时监控状态

登录系统 → 进入仪表盘 → 查看概览数据 → 查看告警/能源/大屏

### 流程2：处理告警事件

发现告警 → 查看详情 → 确认告警 → 处理问题 → 解除告警

### 流程3：节能优化闭环

需量分析 → 发现机会 → 配置方案 → 创建执行计划 → 执行任务 → 效果追踪 → 查看达成率

# 3. 监控仪表盘

## 3.1 功能概述

监控仪表盘是系统的首页，提供数据中心运行状态的全局视图，包括监控点位统计、能源关键指标、实时数据表格、最新告警列表。

## 3.2 统计卡片说明

| 卡片 | 数据含义 | 点击跳转 |
| --- | --- | --- |
| 监控点位 | 系统中配置的监控点总数 | 点位管理页面 |
| 正常点位 | 当前状态正常的点位数 | - |
| 告警点位 | 当前处于告警状态的点位数 | 告警管理页面 |
| 离线点位 | 当前离线或通讯中断的点位数 | 点位管理页面 |

## 3.3 能源统计卡片

| 卡片 | 说明 | 交互功能 |
| --- | --- | --- |
| 实时功率 | 当前总功率消耗，含IT负载和制冷分项 | 悬停显示趋势曲线，点击进入用电监控 |
| PUE | 电源使用效率指标，越接近1越好 | 显示目标对比、趋势曲线 |
| 需量状态 | 当前需量利用率及超申报风险 | 显示申报值对比，点击进入需量分析 |
| 今日费用 | 今日累计电费，含峰谷分布 | 点击进入能耗统计 |
| 节能建议 | 待处理节能建议数量 | 点击进入节能中心 |

## 3.4 操作指南

### 刷新数据

点击【刷新数据】按钮可手动刷新所有数据。系统默认每10秒自动刷新。

### 打开数字孪生大屏

点击【打开数字孪生大屏】按钮，将在新窗口中打开3D可视化大屏展示界面。

### 加载演示数据

点击【演示数据】按钮，可加载模拟数据用于功能演示和培训。

注意：演示数据仅供测试使用，不会影响真实数据。

# 4. 用电管理

用电管理模块是系统的核心功能之一，提供全面的能源监控和优化能力。

## 4.1 模块导航

| 子模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 用电监控 | 实时能耗监控、PUE分析、需量状态、费用分析 |
| 能耗统计 | 历史能耗数据、日/月统计、同比环比趋势分析 |
| 节能中心 | 优化总览、需量分析、负荷转移分析、优化建议 |
| 配电配置 | 变压器、计量点、配电柜、配电回路、电价配置 |
| 配电拓扑 | 配电系统可视化展示 |
| 负荷调节 | 设备负荷调节配置 |
| 执行管理 | 节能方案执行跟踪、效果追踪 |

## 4.2 用电监控

用电监控页面展示实时电力数据，包括总功率、IT负载、制冷功率、当前PUE、今日用电量和今日费用等核心指标。

### PUE指标说明

| PUE范围 | 等级 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1.4 | 优秀 | 绿色 | 能效优秀，处于行业领先水平 |
| 1.4-1.6 | 良好 | 蓝色 | 能效良好，达到行业平均水平 |
| 1.6-2.0 | 一般 | 黄色 | 有优化空间，建议关注 |
| > 2.0 | 较差 | 红色 | 能效较低，需要改进 |

PUE计算公式: PUE = 总功率 ÷ IT功率

## 4.3 节能中心

节能中心是能源优化的核心模块，提供从分析到执行的完整闭环。包含三个Tab页：优化总览、需量分析、负荷转移。

### 4.3.1 优化总览

为初学者设计的快速入口，展示整体优化状况：潜在年节省、待处理建议、已采纳建议、已完成建议。高优先级建议突出显示，支持快捷操作。

### 4.3.2 需量分析

分析申报需量与实际用量的关系，发现优化机会。包括15分钟滑动窗口需量曲线、峰值分析、需量优化方案。

### 需量利用率说明

| 利用率范围 | 状态 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| < 70% | 过低 | 申报需量偏高，建议下调以减少基本电费 |
| 70%-85% | 合理 | 申报需量合理，保持当前设置 |
| 85%-95% | 偏高 | 接近申报值，注意监控避免超限 |
| > 95% | 危险 | 存在超申报风险，需立即关注 |

### 4.3.3 负荷转移分析

分析可转移设备，将高峰负荷转移到低谷时段以降低电费。包括设备选择、转移规则配置、收益预测。

计算公式：日节省 = 转移功率 × 时长 × 电价差 × 每日次数

## 4.4 执行管理

跟踪节能方案的执行进度和效果。

| 指标 | 计算方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总计划数 | COUNT(所有计划) | 包含所有状态的执行计划 |
| 预期年节省 | SUM(所有计划的expected_saving) | 所有计划的预期节省总和 |
| 实际年节省 | SUM(已追踪计划的actual_saving年化值) | 仅统计已完成追踪的计划 |
| 总体达成率 | 实际年节省 / 已追踪计划预期节省 × 100% | 仅计算已追踪计划的达成情况 |

## 4.5 配电配置

配置电力基础设施和电价信息。

| Tab | 功能 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 配置变压器信息 | 编号、名称、容量(kVA)、高/低压侧电压、位置、状态 |
| 计量点 | 配置电表计量点 | 编号、名称、表号、申报需量(kW)、计费方式 |
| 配电柜 | 配置配电柜信息 | 编号、名称、类型、额定电流(A)、位置 |
| 配电回路 | 配置供电回路 | 编号、名称、负载类型、额定电流、可转移性 |
| 电价配置 | 配置分时电价 | 时段名称、类型(尖/峰/平/谷)、起止时间、电价(元/kWh) |

# 5. 告警管理

## 5.1 功能概述

告警管理模块用于查看、处理和跟踪系统中产生的各类告警事件。支持按状态、级别、关键字筛选，支持批量操作。

## 5.2 告警级别说明

| 级别 | 颜色 | 含义 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 红色 | 需要立即处理的紧急情况 | UPS故障、温度超限、供电中断 |
| 重要 | 橙色 | 较严重问题，需优先处理 | 设备过载、通讯中断 |
| 一般 | 黄色 | 一般性告警，需关注 | 阈值预警、性能下降 |
| 提示 | 蓝色 | 信息性提示 | 设备维护、数据异常 |

## 5.3 告警状态流转

活动 (Active) —确认→ 已确认 (Acknowledged) —解除→ 已解除 (Resolved)

## 5.4 操作指南

### 确认告警

- 在告警列表中找到需要确认的告警

- 点击【确认】按钮

- 告警状态变为“已确认”

### 批量确认

- 勾选多条告警记录

- 点击【批量确认】按钮

- 所有选中的告警变为“已确认”状态

### 解除告警

- 找到已确认的告警

- 在问题解决后，点击【解除】按钮

- 告警状态变为“已解除”

# 6. 资产管理

## 6.1 资产台账

管理数据中心全部资产的生命周期（入库 > 上架 > 维修 > 报废）。支持批量导入/导出，保修到期提醒。

### 资产类型

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器 | 计算服务器、存储服务器 |
| 网络设备 | 交换机、路由器、防火墙 |
| 存储设备 | NAS、SAN存储 |
| UPS | 不间断电源 |
| PDU | 配电单元 |
| 空调 | 精密空调、新风机 |
| 机柜 | 服务器机柜 |
| 传感器 | 温湿度、烟感、漏水传感器 |

### 资产状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 库存 | 采购入库，待部署 |
| 在用 | 已部署使用中 |
| 借用 | 临时借出使用 |
| 维护 | 正在维修维护 |
| 报废 | 已报废淘汰 |

## 6.2 机柜管理

机柜管理提供机柜列表、U位图视图和容量管理功能。

- 机柜列表：编号、名称、位置、总U数、已用U数、利用率

- U位图视图：点击【U位图】按钮，显示42U占用图，可视化展示设备安装位置

- 容量管理：空间/电力/制冷/承重四维容量监控，阈值预警

# 7. 运维管理

## 7.1 工单管理

### 工单类型

| 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 故障 | 设备故障报修 | 空调故障、UPS告警 |
| 维护 | 计划性维护保养 | 电池更换、滤网清洗 |
| 巡检 | 日常巡检任务 | 设备巡检、线路检查 |
| 变更 | 设备变更操作 | 服务器上架、网络调整 |
| 其他 | 其他类型工单 | 咨询、建议 |

### 工单状态流转

待处理 → 已分配 → 处理中 → 已完成（任何状态可取消）

支持告警自动创建工单、工单审批流程。

## 7.2 巡检管理

### 巡检计划

创建周期性巡检计划，支持每日、每周、每月、每季度周期。配置巡检人员、巡检区域、启用状态。

### 巡检任务

查看和执行巡检任务，记录巡检结果。支持按状态和日期范围筛选。

## 7.3 知识库

运维知识沉淀与检索平台，支持文章创建、分类浏览、关键字搜索。

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 故障处理 | 各类设备故障诊断与处理方法 |
| 操作指南 | 标准操作规程和使用说明 |
| 维护标准 | 设备维护保养标准和规范 |
| 安全规程 | 安全操作规程和应急预案 |
| 设备手册 | 设备技术资料和操作手册 |
| 最佳实践 | 运维经验总结和最佳实践 |

# 8. 数据分析与报表

## 8.1 历史数据

历史数据页面支持查询任意监控点位的历史数据，提供趋势图表和统计分析。

查询参数：

- 监控点位：选择要查询的监控点

- 时间范围：设置查询的起止时间

- 数据粒度：原始数据、分钟均值、小时均值、日均值

结果展示：

- 趋势图表：数据变化趋势的可视化图表

- 统计信息：数据点数、最小值、最大值、平均值、标准差、变化率

- 数据明细：详细数据列表，支持导出 Excel/CSV

## 8.2 报表分析

报表分析支持多种报表类型，包含点位统计和告警统计。

| 报表类型 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 日报表 | 每日 | 当日点位统计（最小/最大/平均）、告警统计（级别分布/时段分布） |
| 周报表 | 每周 | 本周数据汇总、趋势分析、环比对比 |
| 月报表 | 每月 | 本月数据汇总、同比/环比分析 |
| 自定义报表 | 自定义 | 自定义时间范围和数据项 |

支持 PDF/Excel 导出。

# 9. 系统设置

## 9.1 阈值配置

| 阈值类型 | 告警级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高高限 | 严重 | 超过此值触发严重告警 |
| 高限 | 一般 | 超过此值触发一般告警 |
| 低限 | 一般 | 低于此值触发一般告警 |
| 低低限 | 严重 | 低于此值触发严重告警 |

支持按设备类型批量配置，可临时启用/禁用。

## 9.2 用户管理

| 角色 | 权限说明 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 所有功能的完全访问权限 |
| 运维人员 | 监控、告警、工单、巡检、资产管理权限 |
| 能源管理 | 用电管理模块完全权限，其他模块只读 |
| 只读用户 | 所有模块的只读权限 |

## 9.3 系统日志

系统日志分为两个Tab页：

- 操作日志：记录用户操作（登录、确认告警、创建工单、修改配置等），支持按用户、时间范围查询和导出

- 系统日志：记录系统事件（服务启动、数据库连接、定时任务等）

# 10. 数字孪生大屏

## 10.1 功能概述

数字孪生大屏提供数据中心的3D可视化展示，支持实时监控、热力图显示和自动巡航功能。访问地址：http://localhost:3000/bigscreen

## 10.2 显示模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 指挥中心 | 全功能模式，显示所有面板和控制 | 日常运维监控 |
| 运营模式 | 简化面板，突出关键指标 | 运营值班 |
| 展示模式 | 自动巡航，隐藏控制面板 | 参观展示 |

## 10.3 图层控制

| 图层 | 说明 |
| --- | --- |
| 热力图 | 显示温度分布，红色高温，蓝色低温 |
| 状态层 | 显示设备运行状态，绿色正常，红色告警 |
| 功率层 | 显示功率分布热力图 |
| 气流层 | 显示冷热通道气流方向 |

## 10.4 操作说明

### 视角控制

- 鼠标左键拖动：旋转视角

- 鼠标右键拖动：平移视角

- 滚轮：缩放视角

- 双击设备：聚焦查看设备详情

### 快捷键

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| ESC | 退出大屏 |
| Space | 暂停/继续自动巡航 |
| 1-4 | 切换楼层 |
| H | 切换热力图 |

# 11. 联动引擎与消防联动

## 11.1 功能概述

联动引擎是系统的自动化响应核心，基于事件总线和策略匹配机制，实现设备间的智能联动控制。消防联动模块在此基础上提供分级响应策略，确保火灾等紧急事件得到快速、准确的处置。

## 11.2 联动策略管理

操作步骤：

- 进入【联动引擎】>【策略管理】页面

- 点击【新增策略】，填写策略信息：策略名称、优先级、触发条件、联动动作、生效时间段

- 保存后策略自动加入事件总线的匹配队列

- 可在列表中对策略进行编辑、启停或删除操作

| 策略字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 支持单条件和多条件组合（AND/OR） |
| 联动动作 | 设备控制、发送告警、创建工单、通知人员 |
| 优先级 | 高/中/低，高优先级策略优先执行 |
| 冷却时间 | 同一策略两次触发的最小间隔，防止重复执行 |

## 11.3 消防分级联动

系统内置消防分级联动策略，根据火灾严重程度自动执行不同级别的响应动作。

| 级别 | 触发条件 | 联动动作 |
| --- | --- | --- |
| 一级（预警） | 单个烟感触发 | 发送告警通知、启动视频录像、通知值班人员 |
| 二级（确认） | 多传感器交叉确认（烟感+温感） | 启动排烟系统、关闭新风、切断非消防电源 |
| 三级（紧急） | 火灾确认 + 温度持续上升 | 启动气体灭火、紧急断电、触发疏散广播 |

注意：消防联动策略为系统预置，修改需管理员权限。多传感器交叉确认可有效降低误报率。

## 11.4 智能诊断

### 故障诊断

进入【联动引擎】>【智能诊断】页面，系统自动分析设备运行数据，识别潜在故障：

- 设备异常模式识别

- 关联设备故障传播分析

- 故障根因推荐

### 传感器漂移检测

系统持续监测传感器数据质量，当检测到数据漂移时自动标记：

- 零点漂移：传感器基准值偏移

- 灵敏度漂移：响应幅度异常

- 建议操作：校准或更换传感器

### 事件时间线

在告警或联动事件详情中，点击【时间线】可查看完整的事件链：触发源事件 → 策略匹配过程 → 联动动作执行顺序及结果 → 恢复操作记录。

## 11.5 控制指令分级确认

对于高风险控制操作，系统实施分级确认机制：

| 风险等级 | 确认方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | 单击确认 | 调节空调温度、开关照明 |
| 中风险 | 二次确认弹窗 | 切换供电回路、重启设备 |
| 高风险 | 管理员审批 + 密码验证 | 紧急断电、消防联动手动触发 |

# 12. 视频监控

## 12.1 功能概述

视频监控模块集成数据中心内的摄像头资源，支持实时预览、录像回放、云台控制，并与告警系统联动，实现告警事件的视频取证和快速定位。

## 12.2 摄像头管理

操作步骤：

- 进入【视频监控】>【摄像头管理】页面

- 点击【添加摄像头】，填写设备信息：名称、IP地址、协议类型（RTSP/ONVIF）、安装位置、关联区域、云台能力

- 保存后系统自动检测连接状态

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 关联区域 | 将摄像头绑定到机房区域，用于区域联动 |
| 云台控制 | 支持 PTZ 的摄像头可远程调节方向和焦距 |
| 录像策略 | 持续录像 / 事件触发录像 / 定时录像 |

## 12.3 告警联动视频

当系统产生告警时，自动关联就近摄像头：

- 在告警详情页面，点击【查看视频】按钮

- 系统自动调取告警发生时刻前后的录像片段

- 支持时间轴拖拽回放，定位关键画面

- 可将视频片段导出作为事件证据

### 区域联动录像

- 告警触发时，自动启动关联区域所有摄像头录像

- 录像时长可配置（默认告警前30秒至告警后5分钟）

- 支持多画面同步回放

注意：视频存储空间有限，建议定期清理过期录像。录像保留策略可在系统设置中配置。

# 13. 协议管理与网关

## 13.1 功能概述

协议管理模块提供多种工业协议适配器，支持不同厂商设备的统一接入。网关管理实现远程设备的集中管控，包括状态监控、配置下发和固件升级。

## 13.2 协议适配器

系统支持 6 种主流协议适配器：

| 协议 | 适用场景 | 主要特性 |
| --- | --- | --- |
| Modbus TCP/RTU | PLC、电表、传感器 | 支持 TCP 和串口两种模式，批量寄存器读写 |
| SNMP v2c/v3 | 网络设备、UPS、空调 | 支持 GET/SET/TRAP，v3 加密认证 |
| MQTT | IoT 传感器、智能设备 | 发布/订阅模式，支持 QoS 0/1/2 |
| HTTP REST | 第三方系统 API 对接 | 支持 GET/POST，自定义请求头和数据映射 |
| BACnet/IP | 楼宇自控系统（BA） | 支持 ReadProperty/WriteProperty，COV 订阅 |
| OPC-UA | 工业自动化设备 | 异步客户端，支持订阅和历史数据读取 |

数据源配置步骤：

- 进入【协议管理】>【数据源配置】页面

- 点击【新增数据源】，选择协议类型

- 填写连接参数（IP、端口、认证信息等）

- 配置点位映射（寄存器地址 / OID / Topic 等）

- 点击【连接测试】验证通信正常

- 保存并启用数据源

## 13.3 网关管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态监控 | 实时显示网关在线/离线状态、CPU/内存使用率、上报延迟 |
| 配置下发 | 远程修改网关采集参数（采集周期、点位列表、通信参数） |
| OTA 升级 | 上传固件包，支持分批升级和灰度发布，升级失败自动回滚 |
| 离线缓存 | 网关断网时本地缓存数据，恢复连接后自动补传（断点续传） |

### OTA 固件升级流程

- 在【固件管理】中上传新版本固件包

- 选择目标网关（支持按型号批量选择）

- 配置升级策略：立即升级 / 分批升级 / 灰度发布

- 确认后系统通过 MQTT 下发升级指令

- 在升级进度面板中监控各网关升级状态

注意：OTA 升级期间网关会短暂离线，建议在业务低峰期执行。升级失败的网关会自动回滚到上一版本。

# 14. 多站点管理

## 14.1 功能概述

多站点管理模块支持对多个数据中心站点的集中管控，提供站点创建、切换、跨站点数据汇总和站点级数据隔离能力。

## 14.2 站点管理

操作步骤：

- 进入【系统设置】>【站点管理】页面

- 点击【新增站点】，填写站点信息：名称、编码、地理位置、联系人、状态

- 保存后，该站点下的设备和数据自动隔离

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增站点 | 创建新的数据中心站点 |
| 编辑站点 | 修改站点基本信息 |
| 停用站点 | 暂停站点数据采集和展示 |
| 删除站点 | 删除站点及其关联配置（需二次确认） |

## 14.3 站点切换与汇总

### 站点切换

- 在顶部导航栏的站点选择器中切换当前站点

- 切换后，所有页面数据自动刷新为目标站点的数据

- 每个用户可设置默认站点

### 跨站点汇总

选择“全部站点”视图时，系统自动汇总所有站点数据：

- 各站点 PUE 对比

- 告警数量汇总与分布

- 总能耗和总资产统计

- 站点健康度排名

## 14.4 数据隔离

系统通过 site_id 实现站点级数据隔离：

- 每条数据记录关联所属站点

- 普通用户仅可查看授权站点的数据

- 管理员可查看所有站点数据

- 网关接入时自动路由到对应站点

注意：站点删除操作不可逆，删除前请确认已备份相关数据。跨站点汇总视图仅管理员可用。

# 15. 常见问题

## 15.1 登录问题

Q: 忘记密码怎么办？

A: 请联系系统管理员重置密码。管理员可在【系统设置】>【用户管理】中点击【重置密码】。

Q: 登录后显示空白页面？

A: 请检查浏览器版本是否符合要求（Chrome 80+），清除浏览器缓存后重试。

## 15.2 数据问题

Q: 实时数据不更新？

A: 1. 检查网络连接是否正常；2. 点击【刷新数据】按钮；3. 检查对应设备/传感器是否在线。

Q: 历史数据查询很慢？

A: 建议缩小查询时间范围，或选择较粗的数据粒度（如小时均值、日均值）。

## 15.3 告警问题

Q: 如何设置告警通知？

A: 在【系统设置】>【阈值配置】中为监控点位配置告警阈值。超过阈值时系统会自动产生告警。

Q: 误报的告警如何处理？

A: 1. 确认告警后分析原因；2. 如为阈值设置不合理，请调整阈值配置；3. 如为设备问题，请联系运维处理。

## 15.4 能源管理问题

Q: PUE数据不准确？

A: 1. 检查总表和IT分表的计量是否正确；2. 确认电表配置是否完整；3. 检查数据采集是否正常。

Q: 节能建议的收益如何计算？

A: 系统基于历史数据、电价配置和优化参数自动计算。计算公式在建议详情中会详细展示。

## 15.5 系统问题

Q: 系统运行缓慢？

A: 1. 检查网络延迟；2. 关闭不必要的浏览器标签页；3. 清理浏览器缓存；4. 如持续缓慢请联系管理员。

Q: 大屏无法加载3D模型？

A: 1. 确认浏览器支持WebGL；2. 检查显卡驱动是否最新；3. 尝试关闭浏览器硬件加速后重试。

# 16. 附录

## A. 快捷键汇总

| 快捷键 | 功能 | 适用页面 |
| --- | --- | --- |
| F5 | 刷新页面 | 所有页面 |
| ESC | 关闭弹窗/退出大屏 | 所有页面 |
| Ctrl+F | 页面搜索 | 所有页面 |
| Space | 暂停/继续巡航 | 大屏 |
| 1-4 | 切换楼层 | 大屏 |
| H | 切换热力图 | 大屏 |

## B. 状态图标说明

| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
| 绿色 / ✅ | 正常/成功 |
| 黄色 / ⚠️ | 警告/注意 |
| 红色 / ❌ | 异常/失败 |
| 蓝色 / ℹ️ | 信息/提示 |
| ⭕ | 离线/禁用 |
| ⌛ | 等待中/处理中 |

## C. 术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PUE | Power Usage Effectiveness | 电源使用效率，数据中心能效指标 |
| 需量 | Demand | 15分钟平均功率最大值 |
| 峰谷平 | Peak-Valley-Flat | 分时电价时段划分 |
| U位 | Rack Unit | 机柜空间单位，1U=44.45mm |
| PDU | Power Distribution Unit | 机架式配电单元 |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
| DCIM | Data Center Infrastructure Management | 数据中心基础设施管理 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级，远程固件更新 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 物联网消息协议 |
| BACnet | Building Automation and Control Networks | 楼宇自动化控制网络协议 |
| OPC-UA | Open Platform Communications Unified Architecture | 开放平台通信统一架构 |
| PTZ | Pan-Tilt-Zoom | 云台控制（水平/俯仰/变焦） |

## D. 联系支持

如有问题，请联系系统管理员或技术支持：

- 技术支持邮箱: support@example.com

- 系统管理员: admin

— 文档结束 —

文档版本: V3.0 | 编写日期: 2026-02-22 | 适用系统: 算力中心智能监控系统 DCIM V3.0