算力中心智能监控系统

DCIM - Data Center Infrastructure Management

用户使用说明书

版本：V4.2.1

日期：2026年4月6日

密级：内部文档

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V3.1.0 | 2026-02-23 | 初始版本，覆盖全部 65 个系统界面 |
| V4.1.0 | 2026-03-15 | 更新至 V4.1.0，新增智能诊断/预冷模型/VPP 等模块，更新全部截图 |
| V4.2.1 | 2026-04-06 | 新增：多渠道通知管理、BACnet MS/TP网关状态、预测性维护仪表盘 |

# 第1章 系统概述

## 1.1 系统简介

算力中心智能监控系统（DCIM）是一套面向数据中心基础设施的综合管理平台，旨在为运维团队提供全方位的可观测性与控制能力。系统涵盖从设备数据采集、实时监控、智能告警、能源管理、资产运维到 3D 数字孪生的完整功能链路。

核心能力：

多协议设备采集：支持 Modbus TCP/RTU、SNMP v2c/v3、MQTT、HTTP/REST、BACnet IP/MS-TP、OPC-UA 等主流工业协议

实时监控：涵盖供配电、制冷、环境、安防消防四大子系统，数据刷新延迟小于 1 秒

智能告警：4 级告警体系（提示/次要/重要/紧急），支持告警升级、风暴抑制、自动派单

能源管理：PUE 实时监控、五时段电价管理、6 种节能分析插件

智能诊断：故障树诊断引擎、概率自适应调参、误判分析报告、A/B 测试

制冷优化：RC 热动力学模型、谷时预冷调度、ASHRAE 温度约束、自动回退保护

虚拟电厂：可调容量上报、调控指令执行、VPP 方案分析

3D 数字孪生：基于 Three.js 的机房三维模型、热力图、实时数据叠加

## 1.2 技术架构

系统采用前后端分离的三层架构设计：

前端层：Vue 3 + TypeScript + Element Plus + ECharts + Three.js

后端层：FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (异步) + JWT 认证 + RBAC 权限 + WebSocket

数据层：SQLite (开发) / PostgreSQL + TimescaleDB (生产) + Redis + EMQX

## 1.3 浏览器要求

Google Chrome 90+（推荐）、Microsoft Edge 90+、Mozilla Firefox 88+、Apple Safari 14+

建议屏幕分辨率 1920x1080 或更高。数字孪生大屏建议 4K 显示器。

## 1.4 默认账户

用户名：admin，密码：admin123，角色：系统管理员（全部权限）

首次登录后请立即修改默认密码。

# 第2章 安装与启动

## 2.1 Windows 一键启动

双击项目根目录下的 start-smart.bat 即可自动启动后端和代理服务。

系统入口：http://localhost:3000

API 文档：http://localhost:8080/docs

## 2.2 停止服务

双击 stop.bat 即可停止所有服务进程。

# 第3章 系统登录

访问系统地址后，显示登录页面。输入用户名和密码后点击「登录」按钮进入系统。

图 3-1 系统登录页面

# 第4章 综合概览

## 4.1 仪表盘总览

登录后进入综合概览仪表盘，展示监控点位统计、实时功率、PUE 效率、需量状态、今日电费、节能建议等关键指标。

图 4-1 综合概览仪表盘（上半部分）

下方展示实时数据表格和最新告警列表：

图 4-2 综合概览仪表盘（下半部分）

右上角可以展开用户菜单，进行个人设置或退出登录：

图 4-3 用户下拉菜单

# 第5章 监控域

## 5.1 供配电监控

### 5.1.1 供配电总览

展示 UPS 数量、在线状态、告警数、电池组、配电柜、PDU 等关键统计，以及总负载和电池健康状况。

图 5-1 供配电总览

### 5.1.2 UPS 监控

列出所有 UPS 设备的运行状态、输入/输出电压、负载率、电池状态等详细信息。

图 5-2 UPS 监控

### 5.1.3 电池监控

展示电池组的 SOH（健康度）、SOC（充电状态）、温度等参数。

图 5-3 电池组监控

### 5.1.4 机柜 PDU

机柜级配电单元监控，显示各机柜的功率、电流、负载率等。

图 5-4 机柜 PDU 监控

### 5.1.5 配电拓扑

可视化展示供配电系统的拓扑结构，从高压进线到末端机柜的完整配电路径。

图 5-5 配电拓扑

## 5.2 制冷监控

### 5.2.1 制冷总览

展示制冷设备总数、运行状态、送回风温度、群控状态等关键数据。

图 5-6 制冷总览

### 5.2.2 精密空调

列出所有精密空调设备的运行参数，包括设定温度、回风温度、送风温度、风速等。

图 5-7 精密空调监控

### 5.2.3 冷通道

冷通道温湿度监控，确保 IT 设备进风温度在 ASHRAE 规范范围内。

图 5-8 冷通道监控

### 5.2.4 群控管理

制冷设备群控状态，支持联动群控和独立运行两种模式。

图 5-9 群控管理

## 5.3 环境监控

### 5.3.1 温湿度监控

实时展示各区域的温度和湿度数据，支持按区域/楼层筛选。

图 5-10 温湿度监控

### 5.3.2 漏水检测

漏水传感器状态监控，发现漏水时自动告警。

图 5-11 漏水检测

## 5.4 安防消防

### 5.4.1 安防总览

安防消防系统总览，展示门禁、视频监控、消防设备的运行状态。

图 5-12 安防总览

# 第6章 告警中心

## 6.1 告警记录

展示所有告警记录，支持按状态、级别、设备类型、数据来源筛选。可进行告警确认、批量处理等操作。

图 6-1 告警记录

## 6.2 告警规则

管理告警触发规则，定义阈值条件和告警级别。

图 6-2 告警规则

## 6.3 告警屏蔽

配置告警屏蔽策略，在维护窗口期间临时屏蔽特定告警。

图 6-3 告警屏蔽

## 6.4 升级规则

配置告警升级链，超时未处理的告警自动升级通知更高级别负责人。

图 6-4 升级规则

## 6.5 阈值规则

基于点位的阈值告警规则，支持多级阈值和持续时间条件。

图 6-5 阈值规则

# 第7章 管理域

## 7.1 能效管理

### 7.1.1 用电监控

实时展示总功率、IT 负载、制冷功率、PUE 值等能效指标。

图 7-1 用电监控

### 7.1.2 能耗统计

按日/周/月统计用电量和电费，支持分时段（峰/平/谷）分析。

图 7-2 能耗统计

### 7.1.3 节能分析

提供 6 种节能分析插件，识别节能机会和优化建议。

图 7-3 节能分析

### 7.1.4 负荷调节

负荷管理与需量控制，支持转移配置和削峰填谷策略。

图 7-4 负荷调节

### 7.1.5 执行追踪

跟踪节能策略的执行状态和效果。

图 7-5 执行追踪

## 7.2 资产与容量管理

### 7.2.1 资产台账

设备资产的完整生命周期管理，包括基本信息、维保记录、变更历史。

图 7-6 资产台账

### 7.2.2 机柜管理

机柜 U 位可视化管理，直观展示设备安装位置和剩余空间。

图 7-7 机柜管理

## 7.3 运维管理

### 7.3.1 工单管理

工单的创建、分配、处理、关闭全流程管理。支持告警自动创建工单。

图 7-8 工单列表

点击「新建工单」打开工单创建对话框：

图 7-9 新建工单对话框

告警工单规则标签页用于配置自动工单生成规则：

图 7-10 告警工单规则

审批管理标签页展示工单审批流程：

图 7-11 工单审批管理

### 7.3.2 巡检管理

巡检计划创建和巡检任务执行管理。

图 7-12 巡检管理

图 7-13 巡检计划

图 7-14 巡检任务

### 7.3.3 知识库

运维知识库，收集故障处理经验和操作指南。

图 7-15 知识库

新建知识文章：

图 7-16 新建知识文章

### 7.3.4 运维报表

运维数据分析报表，汇总工单、巡检、告警等统计数据。

图 7-17 运维报表

## 7.4 虚拟电厂

### 7.4.1 VPP 方案分析

虚拟电厂方案分析，评估数据中心参与电网需求响应的可行性和经济效益。

图 7-18 VPP 方案分析

# 第8章 配置域

## 8.1 采集配置

### 8.1.1 设备管理

管理所有被监控设备，支持添加、编辑、删除设备。

图 8-1 设备管理

添加设备对话框：

图 8-2 添加设备对话框

### 8.1.2 点位管理

管理设备采集点位（AI/DI/AO/DO），配置量程、单位、采集频率等参数。

图 8-3 点位管理

### 8.1.3 数据源管理

配置设备通信连接参数，支持 6 种工业协议。

图 8-4 数据源管理

添加数据源对话框：

图 8-5 添加数据源对话框

### 8.1.4 设备模板

预定义设备模板，快速批量创建同类设备和点位。

图 8-6 设备模板管理

### 8.1.5 网关管理

管理数据采集网关设备，监控网关在线状态和数据转发情况。

图 8-7 网关管理

### 8.1.6 能源配置

配置电价策略、PUE 计算参数、需量管理等能源相关参数。

图 8-8 能源配置

## 8.2 联动策略

配置事件驱动的自动化联动策略。

图 8-9 联动策略列表

创建联动策略：

图 8-10 创建联动策略

联动执行记录：

图 8-11 执行记录

## 8.3 智能诊断

### 8.3.1 诊断结果

展示故障树诊断引擎的分析结果，包括根因定位和置信度评分。

图 8-12 诊断结果

### 8.3.2 诊断规则

管理诊断规则库，配置故障判定条件和推荐处置方案。

图 8-13 诊断规则

# 第9章 系统管理

## 9.1 用户管理

管理系统用户账号，支持创建、编辑、禁用用户，分配角色（管理员/操作员/只读）。

图 9-1 用户管理

新建用户对话框：

图 9-2 新建用户对话框

编辑用户对话框：

图 9-3 编辑用户对话框

## 9.2 站点管理

管理多个数据中心站点，配置站点基本信息和层级结构。

图 9-4 站点管理

添加站点对话框：

图 9-5 添加站点对话框

## 9.3 审计日志

记录所有用户操作的审计日志，支持按时间、操作类型、用户筛选。

图 9-6 审计日志

## 9.4 系统设置

系统全局参数配置，包括模拟器开关、告警通知设置、数据保留策略等。

图 9-7 系统设置

## 9.5 智能选址

基于多维度评估模型的数据中心选址决策支持。

图 9-8 智能选址

# 第10章 多渠道通知管理（V4.2.1 新增）

多渠道通知管理模块提供告警通知的全链路配置与管理能力，支持邮件、即时通讯（钉钉/企业微信）、短信、语音等多种通知渠道。导航路径：系统管理 → 通知管理。

## 10.1 通知策略

在「通知策略」标签页中，管理员可以创建和管理通知分发策略。每条策略可配置：告警级别筛选、通知渠道选择、生效时段、接收人范围等。

图 10-1 通知策略管理

主要功能：

• 新建策略：点击右上角「新建策略」按钮，配置策略名称、告警级别、通知渠道和生效时段

• 启用/禁用：通过状态开关控制策略是否生效

• 时段冲突检测：系统自动检测不同策略间的时段冲突（含跨午夜场景）

• 站点权限隔离：策略与站点绑定，不同站点独立管理

## 10.2 通知记录

在「通知记录」标签页中，可查看所有通知的发送历史。支持按渠道类型、状态、告警级别、时间范围筛选。表格列包含：ID、告警级别、渠道、接收方、内容摘要、状态、错误信息、创建时间。

图 10-2 通知记录查询

## 10.3 渠道状态

在「渠道状态」标签页中，展示各通知渠道的健康状态和连通性。支持对单个渠道发送测试消息，验证通知链路是否正常。

图 10-3 渠道状态

## 10.4 用户通知联系方式

在用户管理页面编辑用户时，新增「通知联系方式」标签页，可为每个用户配置多种通知渠道的联系方式（邮箱、手机号、钉钉ID、企业微信ID等）。支持从用户个人资料一键导入。

## 10.5 告警风暴抑制

当短时间内产生大量同类告警时，系统自动启动风暴抑制机制，将多条告警合并为一条摘要通知，避免通知轰炸。

## 10.6 通知渠道升级

当严重告警在指定时间内未被确认处理，系统自动将通知升级到更高优先级的渠道。例如：邮件未响应 → 短信通知 → 电话通知。升级链可在通知策略中配置。

# 第11章 预测性维护仪表盘（V4.2.1 新增）

预测性维护仪表盘提供设备劣化趋势分析和维护建议能力，覆盖 HVAC（空调）、UPS、PDU、Battery 四类核心设备。导航路径：运维管理 → 预测性维护。

## 11.1 仪表盘总览

页面顶部展示四个统计卡片：总设备数、健康设备数、关注设备数、预警+危险设备数。筛选栏支持按设备类型和健康等级过滤。

图 11-1 预测性维护仪表盘

## 11.2 设备健康评分

系统为每台设备计算健康度评分（0-100分），根据分数划分四个等级：

• 健康（80-100分）：设备运行正常，无需特别关注

• 关注（60-79分）：设备出现轻微劣化，建议关注趋势

• 预警（40-59分）：设备劣化明显，建议安排维护

• 危险（0-39分）：设备严重劣化，需立即处理

## 11.3 劣化分析插件

系统内置四类设备的劣化分析插件：

• HVAC 插件：分析制冷效率下降、能耗异常、温度控制偏差等

• UPS 插件：分析电池容量衰减、转换效率、负载能力等

• PDU 插件：分析分路功率偏差、温升异常、负载不均衡等

• Battery 插件：分析 SOH 衰减趋势、内阻变化、充放电效率等

## 11.4 维护建议

系统根据劣化分析结果自动生成维护建议。在设备详情弹窗中可查看：

• 健康度评分及趋势

• 劣化评分各因子权重分析

• 维护建议列表（含紧急程度标记）

• 「确认」操作：接受建议并自动创建维护工单

• 「拒绝」操作：标记为误报并提供反馈，用于优化模型

数据充分度标记：系统会标注数据充分度（完整/中等/有限），提醒运维人员注意评估结果的可信度。

# 第12章 数据源管理增强（V4.2.1 更新）

数据源管理（采集配置 → 数据源管理）新增 BACnet MS/TP 协议支持和双层故障隔离功能。

## 12.1 BACnet MS/TP 网关接入

支持通过 BACnet MS/TP → IP 协议转换网关接入大金空调等设备。在数据源管理中新增 BACnet MS/TP 协议类型，支持网关模板和批量创建端点。

## 12.2 双层故障隔离

数据源状态新增两种故障状态，实现网关级和设备级的双层故障隔离：

• 网关离线（gateway_offline）：网关设备本身失去连接，该网关下所有设备自动级联为离线状态

• 设备离线（device_offline）：单台设备通信中断，不影响同网关的其他设备

图 12-1 数据源管理（含新增状态筛选）

状态筛选器现支持 6 种状态：已连接、未连接、通信中断、网关离线、设备离线。当网关恢复在线时，其下属设备的告警自动级联关闭。

# 附录A 常见问题解答

## A.1 登录失败

症状：登录时返回 500 Internal Server Error

原因：bcrypt 库版本 5.0+ 与 passlib 1.7.4 不兼容

解决：cd backend && .venv\Scripts\python.exe -m pip install "bcrypt==4.0.1"

## A.2 端口被占用

运行 stop.bat 清理占用进程，或手动执行 taskkill /F /PID <PID>

## A.3 前端修改不生效

start-smart.bat 使用静态文件模式，修改前端后需要重新构建：cd frontend && npm run build

开发模式推荐使用 npm run dev（自动热更新）。