智能数字孪生机房系统采购需求及说明

一、项目目标

构建 1个主机房 + 5个跨楼层小型机房 的统一智能运维体系，在利旧主机房现有供配电设施的基础上，为所有节点部署高可靠 UPS 与 AI 驱动的数字孪生平台，实现：

- 全站点 PUE ≤ 1.35，最大化节能

- 故障主动识别率 ≥95%，告警统一推送

- 空调/UPS 能效自主优化，人工干预减少 80%

- 7×24 小时无人化巡检，支持跨楼层集中管控

二、核心功能需求

（1）供配电系统

主机房（利旧 + 新增）

- 利旧前租户遗留的散力架、配电箱、强电桥架及连接器；

- 投标方须提供利旧设备安全评估与接入方案，确保符合现行电气规范；

- 新增UPS（60kVA）及电池含柜（供电时间≥30min），支持远程监测控制；

- 新增智能计量型PDU（每机柜4路），支持市电/U电分接合远程监控。

5个跨楼层小机房

- 每个小机房配置模块化塔式/机架式UPS及电池（容量10kVA按需冗余）；

- 配置智能PDU（每机柜4路），具备电能计量及远程开关功能；

- 投标方需提供利旧设备，如配电箱、强电桥架及连接器的评估及方案；

- 支持本地断电续航≥30分钟（保障安全关机或切换）。

统一要求

- 所有UPS与PDU必须支持标准协议（如Modbus TCP、SNMP），确保可被统一平台纳管。

（2）动环监控系统（全域覆盖）

| 监测对象 | 主机房 | 小机房 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度 | 高密度部署 | 每机房2点 |
| 水浸/烟感 | 全覆盖 | 基础安防 |
| 视频监控-用于视觉巡检 | AI摄像头 | AI摄像头 |
| 配电状态 | 利旧+新建UPS+PDU | 新建UPS+PDU |
| 数据采集频率 | ≤10秒 | ≤30秒 |

（3）AI 数字孪生统一平台（核心）

| 功能 | 要求 |
| --- | --- |
| 统一可视化门户 | 单一Web界面展示6个站点（1主+5小）的3D拓扑、实时状态、告警汇总 |
| 分级管理 | 支持“总机房-分机房”权限隔离和分级授权 |
| 智能温控联动 | • 主机房：对接大金VRV，AI调节出风口/风量 • 小机房：若配备空调，支持启停/温度设定联动 |
| AI视觉巡检 | • 主机房：自动识别设备故障灯、人员行为 • 小机房：支持基础异常检测，如设备离线、门未关 |
| PUE与能效分析 | 分站点计算PUE，生成优化建议，支持导出报告 |
| 自主告警引擎 | 跨站点告警聚合，支持电话/短信/钉钉/邮件，严重故障自动升级 |
| 预测性维护 | 基于UPS、电池、空调历史数据，提前预警设备劣化风险 |
| 安全行为智能审计 | 通过视频+门禁日志，识别未授权操作、违规行为（如带水入室） |
| 仿真推演 （What-If 分析） | 在数字孪生体中模拟极端事件，如某 UPS 故障、空调宕机，AI 自动推演气流、温度、负载变化，并生成应急预案 |
| 动态电力调度 | 通过AI可在电价低谷期充电，高峰期放电，平滑IT负载波动 通过红外感应等方式识别活体检测，人在开灯、离开后关灯，降低需量电费 |
| 跨系统根因分析 | 当业务系统变慢时，AI 平台融合基础设施指标、应用日志、业务交易链路，秒级定位根因 |
| 生成式AI助手 | 运维人员输出自然语言，AI 自动解析时序数据、告警日志、设备手册，输出结构化分析和可执行建议 |

三、集成与部署要求

- 通信架构

  - 主机房部署集中管理服务器（可虚拟化部署）；

  - 小机房部署轻量化边缘采集网关（低功耗工控机或嵌入式设备）；

  - 所有数据通过公司内网加密传输，带宽占用≤5Mbps/小机房。

- 协议兼容性

  - 必须支持UPS的通信接口（如干接点、RS485），提供协议转换方案；

  - 大金空调连通BACnet MS/TP 或 Modbus TCP 接口。

- 扩展性

  - 平台需支持未来新增机房快速接入（≤1人日/站点）。

四、交付与服务要求

- 提供6个站点的完整数字孪生模型（含利旧设备标注）；

- 完成主机房 + 5个小机房的端到端联调；

- 提供边缘网关安装与配置服务；

- 保修期≥3年，7×24远程支持，主机房4小时、小机房8小时现场响应。

五、资质与案例要求

- 投标方需具备机电智能化工程专业承包资质；

- 提供至少1个“1+N”多机房统一智能运维落地案例（含边缘节点）；

- 核心AI算法需为自研或合法授权。

特别说明

本项目强调“主从协同、边缘智能、利旧优先”，投标方案需详细说明：

- 如何安全利旧主机房强电设施；

- 小机房轻量化部署方案（空间/供电受限）；

- 统一平台如何实现跨楼层数据融合与策略下发；

- AI能力如何赋能预测性维护、安全审计等高级场景。

附录：未来高级AI能力扩展考虑

- 仿真推演（What-If 分析）

  - 平台架构需支持 CFD 数据导入，后续考虑扩展。

- 动态电力调度

  - 未来考虑规划储能，要求平台预留 EMS 接口。

- 跨系统根因分析

  - 需对接Zabbix/Prometheus/应用APM，提升运维效率。

- 生成式AI助手

  - 可作为统一平台扩展模块，直接赋能运维等部门，降低使用门槛。